ZP.341/13/06







Koniecpol, 2008.09.21

Do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Przedmiar robót „Koniecpol ul. Szkolna -  kanalizacja sanitarna i deszczowa:

1. poz. 60 – wpust uliczny  - jest 36 m – powinno być 36 szt.

2. poz. 61 – w podstawie jest KNR 7-07 d. 4 0107-01 – powinno być kalkulacja indywidualna, 

- w opisie jest:  Pompy odśrodkowe, zatapiane i głębinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0,1 t pompownia Pj – powinno być : Montaż pompowni ścieków Pj wraz z wyposażeniem 

       3.  poz. 62 – w podstawie jest  KNR 7-07 d.4 0107-01 – powinno być kalkulacja

 
 indywidualna

- w opisie jest: Pompy odśrodkowe, zatapiane i głębinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0,1 t pompownia Pu – powinno być : Montaż pompowni ścieków Pu wraz z wyposażeniem 

Pytania i odpowiedzi dot. SIWZ dla zadania „Przebudowa ul. Szkolnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu – I etap”

1. Pytanie

Prosimy o podanie parametrów technicznych przepompowni ścieków PJ i PU umożliwiających złożenie zamówienia (materiał, wydajność, wysokość tłoczenia, rodzaj pomp, głębokość posadowienia przewodu grawitacyjnego i tłocznego, ilość pomp, wyposażenie dodatkowe itp.)

     Odpowiedź: Dane techniczne pompowni PJ i PU w Koniecpolu

           Pompownia PJ

           Ilość ścieków Q=1240 m3/d

           Qhmax = 129 m3/h


Rzędna terenu pompowni 229,20 m


Rzędna wlotu kanału grawitacyjnego 223,96 m


Najwyższy punkt 230,80 m

Różnica wysokości (wysokość tłoczenia)  6,84 m


Głębokość posadowienia osi rurociągu tłocznego 1,30 m


Długość kanału tłocznego 1480 m


Liczba załamań kanału tłocznego  10


Średnica kanału tłocznego – Wavin TS 315


Liczba pomp – 2 szt.


Typ pompy – GRUNDFOS S1104BM1


Pompownia PU


Ilość ścieków Q=600 m3/d

           Qhmax = 64,8 m3/h


Rzędna terenu pompowni 235,35 m


Rzędna wlotu kanału grawitacyjnego 230,24 m


Najwyższy punkt 235,35 m


Różnica wysokości (wysokość tłoczenia)  5,10 m


Głębokość posadowienia osi rurociągu tłocznego 1,30 m


Długość kanału tłocznego 880 m


Liczba załamań kanału tłocznego  1


Średnica kanału tłocznego – PE 90


Liczba pomp – 2 szt.


Typ pompy – GRUNDFOS SV 092BH1

2.  Pytanie:

Prosimy o podanie jakimi drogami są ul. Szkolna i Żeromskiego (gminną, powiatową czy wojewódzką) w celu naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego. Jęśli jest to droga gminna to prosimy o przesłanie stosownej Uchwały Urzedu Gminy Koniecpol w sprawie opłat za zajęcie drogi.
W jakich drogach prowadzone będą roboty budowlane?

Czy Gmina przewiduje pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości  wg jakich stawek?
     Odpowiedź: Ulica Szkolna – droga gminna, ul. Żeromskiego – droga powiatowa..

     Gmina nie będzie pobierała opłat za zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu robót w
     drodze gminnej (ul. Szkolnej).

3. Pytania:

Jaka część zamówienia związana jest z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, do której to wartości należy zastosować preferencyjną stawkę 

VAT 7 %?
Jaka wartość (%) inwestycji stanowi infrastrukturę związaną z budownictwem mieszkaniowym, do której można zastosować preferencyjne stawki podatku VAT?

Odpowiedź:  Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu – I etap stanowi w całości infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.
4.  Pytanie:

Jaki rodzaj kosztorysu należy załączyć do oferty, tzn. kosztorys szczegółowy z uwidocznionymi dla każdej pozycji kosztorysu nakładami i cenami robocizny, materiałów i sprzętu oraz narzutów, czy w formie uproszczonej z podaniem ceny jednostkowej za daną pozycję?
Odpowiedź: Do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy.

5. Pytanie:

Czy kosztorys ofertowy należy sporządzić dokładnie wg przedmiarów robót załączonych do SIWZ, przy zastosowaniu kalkulacji szczegółowej?
Odpowiedź: Kosztorys ofertowy należy sporządzić wg załączonych do SIWZ przedmiarów robót
6. Pytanie:

     Jaki charakter będzie posiadać cena oferty, tzn. czy będzie to cena ryczałtowa czy też

     rozliczenie będzie następowało za faktycznie wykonane roboty łącznie z robotami 

    dodatkowymi i nieprzewidzianymi?
    Odpowiedź: Cena oferty ryczałtowa.

7. Pytanie:
Czy zastosowanie do wyliczenia ceny ofertowej stawki roboczogodziny mniejszej niż to wynika z najniższego wynagrodzenia oraz stawek maszynogodzin pracy sprzętu, które nie pokrywają kosztów obsługi i kosztów paliwa będzie traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji i czy oferta taka będzie podlegała przepisom art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?.

Czy zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę tj. cenę niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień, cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia roboty  budowlanej w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia?.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych  w celu stwierdzenia,. czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, a następnie dokona oceny wyjaśnień wykonawcy biorąc pod uwagę czynniki obiektywne. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wykonawca w określonym terminie nie złoży wyjaśnień  lub gdy ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Pytanie:

W związku z zasadą równego traktowania wykonawców w sposób zapewniający  zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), czy przy wyliczeniu ceny ofertowej zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian w przedmiarze robót polegających na zmianie podstawy wyceny (norm), wielkości nakładów tej normie przypisanych, wprowadzanie własnych kalkulacji na poszczególne czynności, pomijanie w wycenie pewnych pozycji przedmiaru lub opracowanie kosztorysu ofertowego w oparciu o „własny przedmiar” robót?
Odpowiedź: Kosztorys ofertowy należy wykonać w oparciu o załączony do SIWZ  przedmiar robót oraz określone w nim pozycje katalogowe.
9. Pytanie:

W związku z zapisem treści pkt. 8 – rozdział 6 SIWZ prosimy o zdefiniowanie jak należy rozumieć określenie cyt. „wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia”. Czy może to być każdy rodzaj roboty budowlanej, czy robota związana z wykonaniem sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej?
Odpowiedź: Roboty o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia dotyczą robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz  robót drogowych..

10. Pytanie:

W SIWZ zamawiający nie określił żadnych szczególnych wymogów dotyczących doświadczenia w realizacji robót tego samego rodzaju i wartości. Czy zatem:
- nie wykazanie się robotami budowlanymi o charakterze zbliżonym do przedmiotu    zamówienia o tej samej wartości co przedmiot zamówienia

- nie wykazanie się wykonaniem żadnych robót drogowych

będzie stanowiło podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Odpowiedź: 

W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawcę niezbędnego doświadczenia wykonawca powinien wykazać się wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Pytanie:

Czy w celu potwierdzenia zrealizowanych robót przez oferenta wystarczy przedstawieni8e tylko referencji inwestorskich?
Odpowiedź: Wykaz zrealizowanych zadań stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, potwierdzeniem należytego ich wykonania mogą być np. referencje (pkt. 8 i 9 rozdz. 6 SIWZ).

12. Pytanie:

Zamawiający dopuszcza aby wykonawca mógł wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców. Jeżeli tak, to prosimy o podanie jaką część przedmiotowego zamówienia wykonawca może powierzyć podwykonawcy. Czy należy podać w formularzu ofertowym wartość robót podzleconych, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy?.

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia  przez  podwykonawców., nie określając jednocześnie jakiej części podwykonawcom nie można powierzyć. Wykonawca powinien określić w ofercie (formularz oferty pkt. 13) część zamówienia, którą zamierza podzlecić podwykonawcom oraz podać ich nazwę.
13. Pytanie:

Czy do ceny ofertowej wynikającej z przedmiaru robót należy załączyć zestawienie i  wycenę wszelkich innych kosztów, które wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia tj. m.in. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, ewentualne zagospodarowania placu budowy, dozorowanie budowy, zajęcie pasa drogowego, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, materiały pomocnicze, dodatkowe i inne.

Odpowiedź: Ofertę należy przedstawić zgodnie z formularzem ofertowym. Inne koszty stanowią koszty pośrednie przyjęte w kosztorysie.
14. Pytanie:

Czy w nawiązaniu do treści pkt 7 – rozdział 6 SIWZ  należy rozumieć kierownika budowy i kierowników robót branżowych przewidzianych do realizacji zadania objętego zamówieniem? Czy należy dołączyć do oferty kserokopię ich uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego?

Odpowiedź: Tak.

15. Pytanie:

Wnosimy o jednoznaczne określenie jakie rodzaje uprawnień są wymagane w niniejszym postępowaniu.

Czy osoby, które będą wykonywać zamówienie w funkcji kierownika robót, kierowników poszczególnych branż muszą być uprawnione bez jakichkolwiek ograniczeń w swoich specjalnościach do kierowania robotami w zakresie przewidzianym przez zamawiającego?
Odpowiedź: Funkcje kierownika budowy muszą pełnić osoby posiadające uprawnienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (zakres robót budowlanych objętych danym uprawnieniem musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia).
16. Pytanie:

Czy z wadium wniesionego musi jednoznacznie wynikać odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp?

Odpowiedź:  Tak.

17. Pytanie:
Czy wniesione wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkich przedsiębiorców składających „ofertę wspólną”

Odpowiedź: Tak.

18. Pytanie:

Czy dowód wniesienia wadium należy złożyć do oferty w formie oryginału czy kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem a oryginał do kasy Urzędu Gminy?

Odpowiedź: Dowód wniesienia wadium należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli wykonawcy.

W momencie upływu terminu składania ofert środki na zabezpieczenie (wadium) znajdować się muszą na koncie zamawiającego.
19. Pytanie:

      Czy projekt umowy stanowi załącznik do oferty?

Czy parafowany projekt umowy musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie?

Odpowiedź: Projekt umowy nie stanowi załącznika do oferty i nie musi być parafowany prze wykonawcę. Przedstawia on warunki realizacji przedmiotu zamówienia, które wykonawca akceptuje na etapie składania oferty. Oświadczenie o akceptacji warunków umowy zawarte jest w pkt 11 formularza oferty.

20. Pytanie:

Czy dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy należy dokonać w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy? Czy potwierdzenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz dokonaniu wizji lokalnej na terenie budowy należy załączyć do oferty?

Odpowiedź: Nie. Wykonawca w pkt. 9 formularza oferty oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją oraz przyszłym placem budowy a także zdobył wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

21. Pytanie:

Czy należy ponumerować ofertę. Jeśli tak, to czy numerować wszystkie strony oferty ?tzn. te zapisane i te czyste/, czy wyłącznie zapisane?

Odpowiedź: Zamawiający nie określa sposobu numerowania stron.

22. Pytanie:

      W kosztorysie „Koniecpol ul. Szkolna – kanalizacja sanitarna i deszczowa”:

Poz. 1 – kalkulacja własna – zasilanie energetyczne pompowni PU. Szczegółowy kosztorys zawiera Kosztorys 4116 dołączony na początku opracowania

Poz. 2 – kalkulacja własna – zasilanie energetyczne pompowni PJ. Szczegółowy kosztorys zawiera Kosztorys 4088 dołączony na początku opracowania. Jak należy potraktować te pozycje? Do SIWZ dołączone są dwa oddzielne przedmiary robót na „Zasilanie nn przepompowni Pu” i „Zasilanie przepompowni Pj”. Czy należy do oferty dołączyć te przedmiary, a jeżeli tak to w jaki sposób wycenić w/w pozycje?.
Odpowiedź: Przedmiary zasilania energetycznego pompowni zostały wykonane osobno, lecz stanowią integralną część kosztorysu. Dlatego należy je dołączyć do oferty .

23. Pytanie:
Czy dla pozycji 47, 48, 49 kosztorysu „Koniecpol ul. Szkolna – kanalizacja sanitarna i deszczowa”  należy zastosować analogie i zmienić materiały dla studzienek VAWIN o śr. 315 – 425 mm wg KNR-W-2-18 0517-02, na materiały dla studzienek TEGRA 600 i 1000?

Odpowiedź: Dla poz. 47, 48 i 49 kosztorysu „Koniecpol ul. Szkolna – kanalizacja sanitarna i deszczowa” należy zastosować analogie i zmienić materiały dla studzienek VAWIN 315-425 mm na materiały dla studzienek TEGRA 600 i 1000.

24. Pytanie:

Czy należy w kosztorysie: „Mig Koniecpol ul. Szkolna Etap stx” zastosować krotności dla pozycji:

- 1.12 – krotność – 4

- 2.6 – krotność – 4

- 2.8 – krotność – 4

- 2.12 – krotność – 2

- 3.4 – krotność – 2

- 5.2 – krotność – 4 

Odpowiedź: Tak.

25. Pytanie:

Czy w pozycjach kosztorysu „MiG Koniecpol ul. Szkolna I etap stx” nr 5.4 i 5.5 należy zastosować normę =0 dla kostki granitowej, tzn. czy całość kostki pochodzi z rozbiórki?

Odpowiedź: Całość kostki dla tych pozycji pochodzi z rozbiórki.

26. Pytanie:

Czy zamawiający uzna na spełnienie warunku udziału w postępowaniu z pkt 5 i ppkt 8 pkt 6 specyfikacji wykazanie jako roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia zrealizowanie roboty polegającej na wykonaniu jednej realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz porównywalnej roboty drogowej na innej realizacji.
Odpowiedź: Tak.

27. Pytanie:

Mając na uwadze zapis ppkt 3 pkt. 13 specyfikacji prosimy o odpowiedź na pytanie czy do oferty wykonawcy zobowiązani są dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy wypełniony wg załącznika nr 2 do Specyfikacji.

Odpowiedź: Tak, zgodnie z ppkt 1 pkt 6 SIWZ.

28. Pytanie:

Czy z uwagi na brzmienie ust. 1 i ust. 2 § 2 wzoru umowy, określające wynagrodzenie jako wartość brutto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie będzie podlegało stosownej zmianie, zgodnie z zasadą iż podatek VAT obliczony jest wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT?.

Odpowiedź: Nie, zmiana stawki podatku VAT nie wpłynie na zmianę  wartości umowy.
29. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie o jakich naruszeniach praw autorskich mowy w § 14 wzoru umowy za które będzie odpowiedzialny wykonawca, skoro wszelkie przeprojektowania, jeśli okażą się konieczne dla realizacji inwestycji, prowadzone będą z uwzględnieniem pełnionego nadzoru autorskiego.

Odpowiedź: Wprowadzając ten zapis zamawiający miał na uwadze obowiązek konsultacji wykonawcy z projektantem w zakresie proponowanych zmian w czasie realizacji zadania.

30. Pytanie:

Czy w przypadku złożenia oferty wspólnej przez Konsorcjum firm, wadium w imieniu konsorcjum może złożyć lider, przy czym w umowie konsorcjum zostanie zawarty zapis, że lider konsorcjum ustanowiony jako pełnomocnik jest uprawniony i zobowiązany do złożenia wadium?.

Odpowiedź: Patrz pytanie nr 17.

31. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, ze roboty dodatkowe, o których mowa w  ust. 3 i ust. 4 § 2

        wzoru umowy będą opłacane za odrębnym wynagrodzeniem uzgodnionym przez

        strony, nie wchodzącym w zakres kwoty z ust. 1 § 2 wzoru umowy.

Odpowiedź: Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych zakresem przedmiotu zamówienia, będą one rozliczane oddzielnie na podstawie kosztorysu opracowanego wg założeń określonych w ust. 6 lit. b § 10 .

32. Pytanie:

W harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz w opisie przedmiotu zamówienia występuje element robót PN. renowacja drogi dł. 338 m. Prosimy o podanie zakresu i sposobu wykonania w/w elementu (szero0kość, gr. Warstwy konstrukcyjnej itp.) oraz podanie, które pozycje w przedmiarze robót dotyczą wykonania tego elementu.
Odpowiedź: Renowacja drogi o długości 338 m została opisana w poz. Od 18 do 24 przedmiaru robót.

Renowacja dotyczy jezdni o szer. ok. 2,8 m uszkodzonej drogi przy budowie kanalizacji.

33. Pytanie:

W harmonogramie rzeczowo-finansowym  oraz w opisie przedmiotu zamówienia występuje element robót pn. roboty drogowe – wykończeniowe o dł. 600 mb. Czy zgodnie z przedmiarem robót należy rozumieć, że chodzi tu o element 6 poz. 6.1 i poz. 6.2 przedmiaru robót.?.

Odpowiedź: Roboty drogowe – wykończeniowe obejmują pozycje przedmiaru robót od 6.1 do 8.4.
34. Czy zamawiający dopuszcza modyfikację nakładów  rzeczowych jeżeli podstawa wyceny nie współgra z opisem pozycji – (poz. 47, 48, 49, 61, 62 przedmiaru robót kanalizacja sanitarna i deszczowa)?.

Odpowiedź: Patrz zmiany do SIWZ  i odpowiedź na pytanie 23.
ZP. 341/13/06






Koniecpol, 2006.09.25

Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie dotyczące podatku VAT.

Do przedmiotu zamówienia należy zastosować podatek VAT w wysokości 22% a nie jak podane zostało  w odpowiedzi na pyt. 3  - 7%. 

Za zaistniałą pomyłkę serdecznie przepraszamy:
Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie 24: w poz. 2.6 krotność – 8 , a nie jak podano  - 4.

35. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie w związku z postanowieniem ust. 3 § 11 wzoru umowy oraz brzmieniem ust. 3 § 12 wzoru umowy jaką ma zamawiający podstawę prawną aby po dokonywanych ewentualnych potrąceniach wynagrodzenia z tytułu naliczonych kar umownych (choć źródłem ich pokrycia winno być jedynie udzielone przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy) dodatkowo dokonywać na swoją rzecz przysporzenia całej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Podwójne karanie wykonawcy i to w dodatku przepadkiem pełnej kwoty zabezpieczenia nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym prawie.

Odpowiedź: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i kara umowna służą temu samemu celowi i mogą być równocześnie wykorzystywane w jednej umowie. Zgodnie z KC w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej  z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Ponadto w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się zamawiającemu w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.  Czyli obowiązek zapłaty kary istnieje bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ponadto zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że zamawiający nie poniósł szkody.  Wystarczy więc samo niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, bez zaistnienia szkody. 

Jeżeli zobowiązanie zostało w  znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej.

Podstawowa różnica pomiędzy karą umowną a zabezpieczeniem należytego wykonania umowy leży w „dostępie”  do środków pieniężnych. W przypadku zabezpieczenia środki są cały czas w dyspozycji zamawiającego, natomiast karę umowną trzeba wyegzekwować od wykonawcy.

